- 技术需求书

- 厂商要求：

- 具备原系统生产商CX-DCS系统销售或代理授权证书；

- 维护团队需有本套系统维护经验，当本监控系统需扩建工程或者扩展功能时，厂商需提供技术支持。

- 新增之监控点位及调试画面等维护工程师有能力具备可并入既设DCS工程。

- 采购期限

本次采购服务期为1年。

- 设备维保范围

| 1. | CES-PC1000（工程师站）与控制站程序比对并备份： |
| --- | --- |
|  | (1) 定期将原始设计之CFD文件中程序与控制器A边及B边进行比对，程序不同之处再进行改善，当控制器故障时，可以将备份之程序快速恢复至新的控制器。 |
|  | (2) 定期将原始设计之CFD档进行备份并刻录成光盘留存，当CES（工程师站）计算机故障时，不致于会将原始设计档案丢失。 |
| 2. | COS-PC1000（操作员站）专用键盘操作权限确认： |
|  | (1) COS-PC1000（操作员站）专用键盘分三个操作权限：『ENG』、『ENGLOCK』、『OPER』。『OPER』下只能进行基本操作，『ENGLOCK』则可以改变系统时间（COS上改变CDS亦会改变）、LOOP中可直接输入DATA值等，『ENG』权限最高。一般情况下COS均置于『OPER』权限下。 |
|  | (2) 管制操作人员因误操作而导致之跳车风险，从而提升了DCS系统之整体性能。 |
| 3. | 系统（COS-PC1000操作站/FCS-2000 （制程控制站）/CDS-PC1000（数据库站）/CES(工程师站）联机功能检测： |
|  | (1) 进入COS中“系统状态”查看系统联机是否正常，确认COS存取是否正常。 |
|  | (2) 进入CES做“File Vector Read”确定CES与CDS通讯是否正常。 |
|  | (3) 确保COS、CES、CDS、FCS之间通讯及联机均正常。 |
|  | (4) 确认DCS系统控制回路双重化功能是否正常。 |
|  | (5) 检测各制程控制站I/O模块状态。 |
|  | (6) 系统时间确认与检查。 |
| 4. | 系统温湿度检测，各式盘体整理、清洁及各式滤网更新： |
|  | (1) FCS控制室及计算机室温湿度量测。 |
|  | (2) DCS系统各部件理想工作环境为：温度22℃±3℃、湿度40%～80% |
|  | (3) DCS各式盘体整理、清洁及各式滤网与散热风扇更新。 |
|  | (4) 检测DCS系统运转环境，确保系统正常运转。 |
|  | (5) 盘体清洁及滤网、散热风扇更新，可以延长DCS系统使用寿命，提高系统稳定性。 |
| 5. | CDS-PC1000/COS-PC1000硬盘资料重整： |
|  | (1) 对COS-PC1000及CDS-PC1000数据进行整理 |
|  | (2) 对IPC之硬盘进行磁盘分析（是否磁道损坏，及时作出更换）及重整。 |
|  | (3) 提高COS-PC1000及CDS-PC1000访问速度。 |
|  | (4) 检测操作站工业级PC之CPU风扇温度及硬盘磁道等，实时作出更换及重整。 |
| 6. | FCS-2000控制器各部分功能/灯号检查: |
|  | (1) 系统HUB LED灯号检查 |
|  | (2) 双重化电源供应器输出/输入灯号检查 |
|  | (3) FCS盘体上方警报灯检查 |
|  | (4) 控制器及I/O卡LED灯号检查 |
|  | (5) 其它部分设备LED灯号检查 |
|  | (6) 通过对各部分设备进行检查可预知电源工作状态是否正常，实时作出更换。 |
|  | (7) 检测DCS系统异常警报检出功能。 |
|  | (8) 检测外围设备运转状态(如集线器、光转换器等)。 |
|  | (9) FCS-2000控制器内FL-NET网卡供给及检测。 |
| 7. | 主电源供应器功能检查(FRONTPOWER): |
|  | (1) 电源供应器输入、输出LED灯号检查。 |
|  | (2) 电源供应器散热风扇滤网更换。 |
|  | (3) 以吸尘器将内部灰尘清除干净。 |
|  | (4) 电源供应器功能全面检查。 |
|  | (5) 电源为系统正常工作之核心，通过对散热风扇进行保养可延长电源使用寿命，通过对电源功能检测可预知电源工作状态是否正常，实时作出更换。 |
|  | (6) 电源供应器异常警报检出功能检测。 |

- 维保服务

| 1. | 紧急叫修免费服务： |
| --- | --- |
|  | (1) 紧急叫修免费服务。(24hr到北京清华长庚医院) |
| 2. | DCS系统备品由厂商负责备料: |
|  | (1) DCS备品统一由厂商储备，客户降低DCS备料成本。 |
| 3. | 集保客户，DCS一般部品免费更换: |
|  | (1) 集保客户，DCS一般部品(如集线器、散热风扇、各式保养消耗品等) ，全数免费更换。DCS特殊部品(如控制器、I/O模块等) ，须另行计费。 |
|  | (2) 软件升级、技术咨询及规划设计相关改善案，免费服务。 |
| 4. | 北京清华医院DCS系统基本维持每一季度集保一次，每年提供二次紧急上门异常处理服务。保固期内设备非人为或不可抗拒因素损坏，厂商承担免费更换。 |
| 5. | 厂商需提供紧急叫修服务，集保期内若有重大故障，厂商应全力配合排除故障，若通过电话或网络无法解决，厂商应在接到通知后24小时内赶赴现场，排除故障（包含例假日期其他国定假日等）。 |
| 6. | 保证甲方设备安全运行，因设备异常或乙方操作不当引起的停电事故，所造成的损失，乙方负全责。 |
| 7. | - 维保细则未完成或缺少项目、不能达到甲方标准，按照不低于1000元罚扣。 |
| 8. | 每次保养后提交维保报告、巡检记录、维修记录，甲方签字认可，缺少一次按照不低于1000元罚扣。 |

- 备品备件

- 备品备件需原厂配件。

- 满足现行运行设备使用，更换后进行设备调试。

| 序 | 维修配件名称 | 单价 | 保修期 | 品牌规格型号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base底板 |  |  | 国产 | CNOD-01 |
| 2 | RACKMOUNT KIT |  |  | 国产 | CRMK-01 |
| 3 | 通信模块 |  |  | 国产 | CMCU-01 |
| 4 | 电源模块 |  |  | 国产 | CPWM-01 |
| 5 | DI模块 |  |  | 国产 | CDII-01 |
| 6 | DI端子 |  |  | 国产 | DN-DI-03 |
| 7 | DO模块 |  |  | 国产 | CDOO-01 |
| 8 | DO端子 |  |  | 国产 | DN-DO-AD-02 |
| 9 | DO端子 |  |  | 国产 | DN-DO-BD-02 |
| 10 | AI模块 |  |  | 国产 | CAII-01 |
| 11 | AI端子 |  |  | 国产 | DN-AII-04 |
| 12 | AO模块 |  |  | 国产 | CAOI-01 |
| 13 | AO模块 |  |  | 国产 | CAOI-03 |
| 14 | RTD模块 |  |  | 国产 | CRTD-01 |
| 15 | RTD端子 |  |  | 国产 | DN-RTD |
| 16 | TC模块 |  |  | 国产 | CTCC-01 |
| 17 | TC端子 |  |  | 国产 | DN-TC |
| 18 | 空白盲板 |  |  | 国产 | CBLK-01 |
| 19 | 操作站 |  |  | 国产 | COS |
| 20 | 资料库站 |  |  | 国产 | CDS |
| 21 | 工程师站 |  |  | 国产 | CES |
| 22 | TREND SERVER |  |  | 国产 |  |
| 23 | OPC Server |  |  | 国产 |  |
| 24 | 线材 |  |  | 国产 | CA-03 |
| 25 | FrontPower |  |  | 国产 | 720W*2 |
| 26 | 2.5”硬盘 |  |  | 320G SATA |  |
| 27 | 2A FUSE |  |  | 国产 |  |
| 28 | 0.32A FUSE |  |  | 国产 |  |
| 29 | 1A FUSE |  |  | 国产 |  |
| 30 | 天顶风扇 |  |  | 国产 |  |
| 31 | DESK风扇 |  |  | 国产 |  |